Общество с ограниченной ответственностью

Краевое Экспертное Учреждение

«ГарантЭксперт»

ПОРУЧЕНИЕ

На проведение  экспертизы

Настоящим поручением, я, Генеральный директор ООО Краевое Экспертное Учреждение «ГарантЭксперт» *************************, действуя на основании ст. 41,16 ФЗ №73 - ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» поручаю Крючковой Светлане Владимировне провести строительно-техническое исследование по *******.

Одновременно предупреждаю *************** об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения и разъясняю ей её права, предусмотренные ст. 16,17 ФЗ-73 «О государственной судебной экспертной деятельности в РФ».

Генеральный директор

ООО Краевое Экспертное Учреждение «ГарантЭксперт»

«      »______________2015г.

С настоящим поручением ознакомлена

Эксперт _____________

Общество с ограниченной ответственностью

Краевое Экспертное Учреждение

«ГарантЭксперт»

Адрес: 357625, РФ, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 139, офис 203.                              Телефон/факс:  8-928-347-82-42; 8 (87934) 2-61-19  e-mail: GarantExpert@list.ru

ИНН 2626043727 КПП 262601001 ОГРН 1152651007629

ПОДПИСКА

СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

Мне, сотруднику ООО Краевое Экспертное Учреждение «ГарантЭксперт» ************* в связи с поручением на проведение строительно-технического исследования, назначенного на основании ***************,  директором ООО Краевое Экспертное Учреждение «ГарантЭксперт» ***************на основании ст. 14, 41 ФЗ №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», разъяснены обязанности и права эксперта, изложенные в ст. 16,17 ФЗ №73-ФЗ « О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».

Об ответственности за дачу ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации предупреждена, О ЧЕМ ДАЮ НАСТОЯЩУЮ ПОДПИСКУ.

___________________    ________________

дата                                   подпись

Общество с ограниченной ответственностью

Краевое Экспертное Учреждение

«ГарантЭксперт»

Адрес: 357625, РФ, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 139, офис 203.                              Телефон/факс:  8-928-347-82-42; 8 (87934) 2-61-19  e-mail: GarantExpert@list.ru

ИНН 2626043727 КПП 262601001 ОГРН 1152651007629

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

********************

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В ООО Краевое Экспертное Учреждение «ГарантЭксперт», поступило **********************

Заключение выполнено:

Экспертом-строителем ООО Краевое Экспертное Учреждение «ГарантЭксперт» - *****.

На разрешение эксперта поставлены вопросы, указанные в договоре  ***************, а именно:

1. Определить техническое состояние объекта недвижимости – объекта незавершенного строительства, площадь застройки 640,4 кв.м, готовность – 53%, расположенного по адресу: **********************;

2. Соответствует ли объект недвижимости – объект незавершенного строительства, площадь застройки 640,4 кв.м, готовность – 53%, расположенный по адресу: *********************, строительным нормам и правилам?;

3. Пригоден ли объект недвижимости – объект незавершенного строительства, площадь застройки 640,4 кв.м, готовность – 53%, расположенный по адресу: ********************** для его дальнейшей эксплуатации? Создает ли угрозу жизни здоровью граждан?

Документы, предоставленные для проведения исследования:

1. Свидетельство о государственной регистрации права серия 09-АА 310349 от 07.10.2010 г.

2. Свидетельство о государственной регистрации права серия 09-АА 242899 от 31.10.2009 г.

3. Кадастровый паспорт здания от 10.10.2009 г.

4. Инвентарное дело от 13.03.2007 г.

Время и место производства строительно-технического исследования: начато ******

Проводилось в служебном помещении ООО Краевое Экспертное Учреждение «ГарантЭксперт» (далее по тексту «Экспертное учреждение»), расположенное по адресу: ************************.

Осмотр объекта, расположенного по адресу: ***************,  проводился 23.07.2015 г. в 09.00 часов.

ЛИТЕРАТУРА  И  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- Гражданский кодекс РФ (редакция от 13.07.2015г.).

- Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» №73-ФЗ от 31 мая 2001 г. (ред. от 25.11.2013).

- Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных служебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской федерации от 20.12.2002 г. №347 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.2003 N 4093).

- Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственно-экспертных учреждениях системы Министерства Российской федерации. Приложение к приказу Министерства Российской федерации от 20.12.2002 г. № 346 (ред. от 25.11.2013).

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (утвержден приказом Минрегиона России от 1 сентября 2009 г. № 390 и вводится в действие с 1 января 2010 г.).

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (является переизданием СНиП 2.07.01—89 с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 13 июля 1990 г. №61, приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 269, постановлением Госстроя России от 25 августа 1993 г. №18-32).

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» (утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 августа 1985 г. № 137).

- СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7).

- МДС 21-1.98 к СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» (утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 августа 1985 г. N 135).

- СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» (является переизданием СНиП 2.03.01-84 с изменениями, утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 8 июля 1988 г. № 132 и от 25 августа 1988 г. № 169).

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 820 и введен в действие с 20 мая 2011 г.).

- СП 14.133302011 «Строительство в сейсмических районах» (УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 779 и введен в действие с 20 мая 2011 г.).

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят в качестве нормативного документа в Системе нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 153).

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993. Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора Принявший орган: Главгосархстройнадзор России Статус: Действующий Тип документа: Нормативно-технический документ

- Вершинина О.С. «Практическое пособие строительного эксперта», М. Компания «Спутник», 2007г.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата составления Заключения – дата, когда подготовлено Заключение с которой отчитывается срок действия Заключения.

Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Строение – постройка, признанная в административном порядке, пригодной для использования по конкретному назначению, соответствующему землеотводной и проектной документации.

Строительная конструкция – часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.

Текущий ремонт здания –  комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей; ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

Техническая документация – совокупность документов, содержащая систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых и достаточных для осуществления проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

Техногенные воздействия - опасные воздействия, являющиеся следствием аварий в зданиях, сооружениях или на транспорте, пожаров, взрывов или высвобождения различных видов энергии, а также воздействия, являющиеся следствием строительной деятельности на прилегающей территории.

Экспертное заключение – сводный итоговый документ, объективно и обоснованно отражающий результаты проведенной экспертизы.

Элемент строительной конструкции – составная часть сборной или строительной конструкции.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование проводилось экспертом в дневное время суток при естественном освещении методом осмотра помещения, осуществления необходимых замеров, фиксации результатов осмотра.

Необходимые замеры произведены дальномером Leica DISTO D210 (заводской № 0822851688). При проведении экспертного осмотра произведена фоторабота цифровым фотоаппаратом Panasonic F3 Lumix.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как правило, в три связанных между собой этапа:

- подготовка к проведению обследования;

- предварительное (визуальное) обследование;

- детальное (инструментальное) обследование.

В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

Экспертом произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).

Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геометрических параметров строительных конструкций и их элементов, определение их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными измерениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, размеры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, расстояния между узлами и т.д. По результатам измерений составляют планы с фактическим расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих сечений несущих конструкций и узлов сопряжений конструкций и их элементов.

# По первому, второму и третьему вопросам:

1. Определить техническое состояние объекта недвижимости – объекта незавершенного строительства, площадь застройки 640,4 кв.м, готовность – 53%, расположенного по адресу: ***;

2. Соответствует ли объект недвижимости – объект незавершенного строительства, площадь застройки 640,4 кв.м, готовность – 53%, расположенный по адресу: ****, строительным нормам и правилам?;

3. Пригоден ли объект недвижимости – объект незавершенного строительства, площадь застройки 640,4 кв.м, готовность – 53%, расположенный по адресу: *** для его дальнейшей эксплуатации? Создает ли угрозу жизни здоровью граждан?

Обследование объекта незавершенного строительства готовностью 53%, площадью застройки 640,4 кв.м (далее – здание), расположенного по адресу: ***, проводилось с целью определения технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания, а так же определения соответствия объекта техническим регламентам.

При выполнении работ по обследованию несущих конструкций проводился учет полученных данных, фотофиксация дефектов.

Здание представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание с габаритным размером 25,0м х 25,0м, прямоугольное в плане, расположенное по адресу: ****. Строительно-монтажные работы по возведению данного объекта не завершены.

В ходе проведения экспертного исследования установлено:

- объект исследования – объект незавершенного строительства, расположен на земельном участке с КН **** площадью 1330 кв.м по адресу: ****. Предполагаемое назначение – размещение помещений общественного назначения;

- здание имеет сложную форму в плане, с основными внешними размерами 25,0м х 25,0м, количество этажей – 4, этажность – 3;

- имеет следующие конструктивные характеристики: конструктивный тип здания – неполный каркас: с бетонным внутренним каркасом в продольном направлении, несущими внутренними и наружными стенами.

| фундамент | блочный железобетонный |
| --- | --- |
| каркас | 1-4 этажи: колоны из монолитного железобетона круглого сечения 600мм, шаг колонн – 3м, ригели – монолитные железобетонные |
| перекрытие | сборные пустотные железобетонные плиты, монолитные участки по продольным несущим ригелям |
| лестницы | сборные железобетонные |

При оценке технического состояния и качества строительно-монтажных работ по возведению Здания,   установлено:

- зафиксированы многочисленные дефекты выполнения строительно-монтажных работ по устройству монолитных железобетонных конструкций несущего каркаса в нарушение положений СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», включая следующие:

по обследуемому зданию на многочисленных участках поверхности монолитных конструкций выявлена неоднородность бетона, пустоты, поры, раковины;

в результате нарушения технологии выполнения опалубочных работ зафиксированы наплывы бетона на основные конструкции;

зафиксировано грубое нарушение технологии производства работ, а именно: по конструкциям с отклонениями геометрических параметров в виду некачественных опалубочных работ произведены работы по отбивке бетона, с обнажением рабочей арматуры, изменением сечения элементов конструкций;

в составе бетона зафиксированы посторонние предметы в виде деревянных брусьев;

- при проверке толщины швов кирпичной кладки зафиксированы величина до 45 мм, что является нарушением требований «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, п.7.6», согласно которым, «толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм»;

- на отдельных участках отсутствует перевязка швов кирпичной кладки;

- зафиксированы пустоты в кладке стен, с отсутствием на отдельных участках кирпичей. Некоторые пустоты заполнены инородными телами, такими как деревянные брусья. Зафиксированы трещины по кладке из блоков, возникшие в результате осадочных явлений. На отдельных участках перемычки над дверными проемами перегородок выполнены в виде укладки по арматурным стержням периодического профиля. Арматурные стержни не полностью уложены по опалубке в слой раствора. Перемычки над проемами перегородок выполнены с нарушением требований п. 7.23 СНиП 3.03.01-87, согласно которым: «… стальную арматуру рядовых кирпичных перемычек следует укладывать по опалубке в слое раствора под нижний ряд кирпичей. Число стержней устанавливается проектом, но должно быть не менее трех. Гладкие стержни для армирования перемычек должны иметь диаметр не менее 6 мм, заканчиваться крюками и заделываться в простенки не менее чем на 25 см. Стержни периодического профиля крюками не отгибаются»;

- зафиксированы дефекты монтажа стен цокольного этажа из сборных железобетонных блоков ФБС с отклонением от совмещения установочных ориентиров фундаментных блоков до 50 мм, что нарушает СНиП 3.03.01-87;

- зафиксированы многочисленные вертикальные и змеевидные сквозные трещины по боковым фасадам здания, развивающиеся по цоколю, по стенам 1-го и 2-го этажей по надоконным простенкам, по углам здания, по блокам и соединительным швам кладки, развивающиеся по всей высоте стены с величиной раскрытия до 2 мм;

- качество заполнения швов кирпичной кладки и кладки из блоков не соответствует требованиям СНиП 3.03.01-87;

- качество заполнения швов между плитами не соответствует СНиП 3.03.01-87;

- при осмотре несущих стен и бетонных ригелей внутри помещений цокольного этажа зафиксированы вертикальные трещины величиной раскрытия до 1 мм;

- при осмотре бетонных плит перекрытий зафиксированы сквозные трещины, развивающиеся по полу, деформации поверхностей, отсутствие стыкового соединения с образованием зазоров до 25мм;

- при осмотре участков примыкания перегородок к несущим стенам зафиксированы сквозные трещины на стыке конструкций на всю высоту стен, величиной раскрытия до 4 мм;

- при осмотре фасадов зафиксированы многочисленные паутинообразные трещины по кирпичному камню с отслоением поверхности;

- на отдельных участках всех конструкций на этажах зафиксировано биологическое поражение в виде наростов мха и плесени;

- зафиксированы мокрые участки стен, а также следы замачивания в виде высолов по ограждающим конструкциям;

- при осмотре помещений, расположенных на 1-ом и 2-ом этаже, по несущим стенам зафиксировано набухание и отпадение штукатурки стен в результате подсоса влаги из основания;

- зафиксированы прогрессирующие проявления коррозии практически по всем элементам конструкций;

- не выполнены мероприятия по консервации строительства.

Обследование деформации конструкций

Деформации в строительных конструкциях возникают из-за совокупности причин: ошибок при проектировании, низкого качества материалов, используемых для несущих конструкций, нарушения технологии изготовления и монтажа строительных элементов, несоблюдения правил эксплуатации зданий и сооружений.

Ниже приведена таблица с сопоставлением причин деформаций и их внешнего проявления по несущим и ограждающим конструкциям.

Причины деформаций зданий и их внешние проявления:

| Вид и внешнее проявление деформации | Причины деформации |
| --- | --- |
| Осадка средней части здания | Слабое основание средней части здания Просадка от замачивания просадочных грунтов (увлажнение от неисправных подземных коммуникаций и от водосточных труб при неисправных отмостках) |
| Осадка крайней правой части здания | Слабое основание крайней части здания Просадка от замачивания просадочных грунтов Возведенное рядом новое здание Затопление цокольного этажа |
| Осадка обеих крайних частей здания | Те же причины, что и для правой части здания, действующие на его обе крайние части Размещение под серединой здания крупного предмета (валуна, старого фундамента, забетонированного колодца и т.п.) |
| Выпучивание и искривление стен в вертикальной и горизонтальной плоскостях | Распор от стропильной системы Эксцентричные передачи нагрузки от перекрытий Индустриальная вибрация, и сейсмические сдвиги |

Причинами неравномерной просадки основания могут быть:

- неправильно выбранная глубина заложения и тип фундамента;

- подъем грунтовых вод;

- неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения;

- недостаточная прочность материалов для фундамента или потеря прочности со временем;

- аварии инженерных сетей, примыкающих к зданию;

- возведение новых сооружений, вплотную примыкающих к существующему зданию.

Основной причиной деформаций и повреждений в виде сквозных трещин, возникших по несущим стенам здания, сквозных трещин в местах сопряжения несущих стен и перегородок, сквозных бетонного пола всех этажей являются неравномерные деформации (просадки) основания и неизолированность от внешних условий: подтопление и регулярное замокание несущих конструкций.

Данные виды дефектов согласно классификатору основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов являются критическими.

Возведенный объект относятся ко II степени огнестойкости, предполагаемое назначение – размещение помещений общественного назначения.

Под огнестойкостью здания или сооружения понимается его способность  сохранять общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре в течении заданного времени.

Согласно т. 4 пособия к СНиП 21-01-97 МДС 21-1-98 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» учитывая пункт 4.5 – возможность разрушения конструкций в результате наступления признаков достижения пределов огнестойкости определяется на основе предела огнестойкости и степени огнестойкости здания.

Здание, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 66Б, по конструктивным элементам не соответствует нормативам по огнестойкости: несущие конструкции не обладают должными прочностными характеристиками, не обеспечивают жесткости несущего каркаса. Вследствие чего при достижении пределов огнестойкости конструкции не выдержат нагрузок, что может привести к обрушению.

Главным критерием качества функциональной организации территории общественного здания является дифференциация пешеходных и транспортных потоков. При этом должен быть обеспечен круговой проезд пожарных машин вдоль всех фасадов на расстоянии 5 м для одноэтажных зданий и 8 м для зданий большей этажности.

Противопожарные разрывы при размещении здания не были выполнены. Исследуемый объект был построен по границе со смежным земельным участком, что несет непосредственную угрозу как исследуемому объекту, так и близ расположенным объектам.

А именно, здание непосредственно примыкает к зданию, расположенному на территории участка по ул. Красноармейская, 64.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, отсутствие противопожарного разрыва помешает тушению очага возгорания и поспособствует дальнейшему распространению пожара, что в состоянии повлиять поражающими факторами на  строительные конструкции строений, расположенных по ул. ****.

Выявленные в результате диагностического обследования дефекты несущих и ограждающих конструкций нарушают требования следующих нормативных документов:

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции (с Изменениями N 1,2)»;

СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

МДС 21-1-98 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций исследуемого здания, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, в целом оценивается как аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Выявленные нарушения несут непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, пребывающих в здании и его непосредственной близости, а так же сохранности близ расположенным объектам.

ВЫВОДЫ

# По первому, второму и третьему вопросам:

1. Определить техническое состояние объекта недвижимости – объекта незавершенного строительства, площадь застройки 640,4 кв.м, готовность – 53%, расположенного по адресу: ****;

2. Соответствует ли объект недвижимости – объект незавершенного строительства, площадь застройки 640,4 кв.м, готовность – 53%, расположенный по адресу: ****, строительным нормам и правилам?;

3. Пригоден ли объект недвижимости – объект незавершенного строительства, площадь застройки 640,4 кв.м, готовность – 53%, расположенный по адресу: **** для его дальнейшей эксплуатации? Создает ли угрозу жизни здоровью граждан?

Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций исследуемого объекта недвижимости – объекта незавершенного строительства, площадь застройки 640,4 кв.м, готовность – 53%, расположенного по адресу: ***, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, в целом оценивается как аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Выявленные в результате диагностического обследования дефекты несущих и ограждающих конструкций нарушают требования следующих нормативных документов:

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции (с Изменениями N 1,2)»;

СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

МДС 21-1-98 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Приведение здания в исправное состояние экономически и технологически нецелесообразно (стоимость строительно-монтажных работ по ремонту и реконструкции превысят либо будут равны стоимости работ по возведению аналогичного здания). Рекомендовано произвести полный демонтаж конструкций здания.

Выявленные нарушения при возведении здания, расположенного по адресу: ****, а так же возникшие в процессе его неправильной эксплуатации, несут непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, пребывающих в здании и его непосредственной близости, а так же сохранности близ расположенным объектам.

Эксперт-строитель __________________________